Муниципальное учреждение

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 ноября 2013 года № 78

Тогодь

Об утверждении схемы водоснабжения Тогодского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тогодского сельского поселения Администрация Тогодского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения  Тогодского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава сельского поселения | А.Ю.Голубева |
| --- | --- |

Утверждена

## постановлением Администрации

Тогодского сельского поселения

от 11.11.2013  №78

СХЕМА

водоснабжения Тогодского сельского  поселения

I Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения  Тогодского сельского поселения  Холмского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы водоснабжения

поселения на период до 2023 г.

Разработанная схема водоснабжения  сельского поселения включает  в себя следующие разделы:

1.Общие положения

2. Цель и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика поселения.

4. Анализ существующего положения в сфере холодного водоснабжения Тогодского сельского поселения.

5. Принципиальная схема водоснабжения Тогодского сельского поселения.

6. Предложения  по реконструкции и техническому перевооружению источников   водоснабжения.

7. Перспектива  потребления ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

2.Цель и задачи  разработки схемы водоснабжения

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения Тогодского сельского поселения на период до 2023 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  сельского поселения  до 2023 года.

3.Определение водоснабжающей   организации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, цель - обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания  в Тогодском сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения   наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации, и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

3.Общая характеристика сельского поселения.

Тогодское сельское поселение – муниципальное образование, находящееся на территории   Холмского муниципального  района (МР) Новгородской области Российской Федерации и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных образований (сельских и городского поселений).

- В соответствии с областным законом от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений"  (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ),  Тогодское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области.

- Этим же законом были установлены границы территории муниципального образования Тогодское сельское поселение.

В состав  Тогодского сельского поселения входит 49  населенных пунктов:  деревни: Аполец, Беззабочая, Бобовище, Борисово, Борок, Высокое, Выставка, Груздиха, Демидово , Дол, Долгие Нивы, Залесье, Зуи, Ильинское,  Иструбище, Калинкино, Каменка, Клины, Корпово, Котицы, Красный Клин, д.Крутые Ручьи, Крушинское, Лосиная Голова, Лыткино, Мамоново, Наход, Поляни, Понамарево, Радилово, Ратно, Рогозино, Рябово, Сельцо, Сидоровка, Сопки, Старое, Стифоновка,Сырмолоты, Тогодь, Удобы, Устье, Федулы, Филино, Хвоиново, Хотино, Четовизня, Язовка, Ямищи.

Географическая площадь территории поселения составляет 81600 га.

Располагается в 200 километрах  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в пределах Волхово-Ильменской низменности. Северная и западная часть территории представляет собой закрытую заболоченную равнину. Остальная часть территории – холмисто-равнинная (преобладающие абсолютные  высоты 200-270 м., максимальная высота 322 м.), расчлененная густой сетью рек и озер. В окрестностях месторождения глины, песчано-гравийных смесей. Район расположен на Девонской низине. Поселение характеризуется развитием и распространением подземных вод четвертичного водоносного комплекса и снежско-плавского водоносного комплекса франского яруса  верхнего девона. Снежско-плавский водоносный комплекс в течение многих лет эксплуатируется скважинами, пробуренными на территории поселения, и представлен снежско-памушским и амульским водоносными горизонтами. Подземные воды снежско-памушского и амульского горизонтов являются основным источником водоснабжения поселения.

Снежско-плавский водоносный комплекс представлен сложной терригенной толщей переслаивания. Доля водовмещающих пород (песком, песчаников, реже известняков) колеблется в разрезе от 10-20 до 60-80%. Чередование водовмещающих и водоупорных пород обуславливает наличие  в разрезах нескольких водоносных слоев, не выдержанных по мощности и простиранию.

Водовмещающими породами являются песчаники и трещиноватые известняки в интервалах от 34,0 до 135,0 м.

Создать единую систему водоснабжения на территории Тогодского сельского поселения не представляется возможным из-за больших расстояний между населенными пунктами.

Гидрография рассматриваемой территории представлена реками Большой  и Малый Тудер, Оборля, Крутовка и  сетями мелких ручьев и каналов.

Климат территории формируется под воздействием обширных водных пространств Финского залива и озер Ладожского и Ильмень и следует считать переходными от морского к континентальному с умеренно-теплым летом и довольно продолжительной умеренно-холодной зимой.

Зима умеренно-мягкая, пасмурная с частыми осадками и оттепелями. Температура воздуха днем -2-14оС, ночью -4-15оС. Осадки выпадают в виде снега 14-19 дней в году. В каждом месяце бывает 4-9 дней с метелью. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря и достигает 30,0-50,0 см.

Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Дневная температура +4-13оС, ночная -3+5оС. Ночные заморозки продолжаются до конца мая. Снег сходит обычно в середине апреля. Осадки выпадают обычно в виде моросящих дождей.

Лето умеренно теплое. Периоды ясной и сухой погоды чередуются с пасмурными и дождливыми. Температура воздуха днем +16-21оС, ночью +10-15оС. Количество осадков летом больше чем в другие сезоны, дожди выпадают в виде ливней 13-18 дней в месяц.

Осень прохладная, с неустойчивой погодой, частыми 15-19 дней в месяц затяжными дождями и туманами 4-8 дней в месяц. Снегопады начинаются в октябре. Относительная влажность воздуха 37-80 %. Сильные ветры 10м/сек и более редки 1-5 дней в году.

На территории поселенидаютя  преобладают ветры юго-западного, южного и западного направлений.

Численность населения Тогодского сельского поселения составляет – 884 человека. Большая часть населения проживает в д.Тогодь (167 человек), д.Залесье  (184 человека), д.Наход  (163 человека), Мамоново (74 человека).

Общая площадь жилого фонда на территории поселения на 31.12.2012г. составляет 30,8  тыс. м 2.

В Тогодском сельском поселении преобладает  частный жилищный фонд (89,6 % всего  жилищного фонда поселения), а   муниципальный  жилищный фонд составляет 10,3 % .

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования является очень низким. Горячее водоснабжение и поставка природного газа отсутствует.

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (35,4 %). Остальными видами инженерного оборудования население обеспечено в очень малых объемах либо не обеспечено вовсе.

На территории поселения централизованное газоснабжение отсутствует. Потребителями используется баллонный сжиженный углеводородный газ (СУГ). Электроэнергией поселение обеспечено на 100 %.

Население поселения обеспечено питьевой водой на 100 % за счет пяти действующих артезианских скважин, личных и общественных колодцев.

Централизованное отопление осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе (дрова) в зданиях школы д.Тогодь  и Дома культуры д.Наход . Резервная мощность котельных поселения составляет 2 Гкал/час. Подключение потенциальных потребителей к действующим котельным возможно.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

Таблица 1

| Вид услуги | % обеспеченности |
| --- | --- |
| Водопроводом | 34,5 |
| Канализацией | 0 |

4. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

Тогодского сельского поселения

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  Тогодского сельского поселения используются подземные воды четырех артезианских скважин, которые находятся в деревнях Тогодь, Залесье, Красный Клин, Мамоново, Наход. В остальных населенных пунктах водоснабжение производится из  шахтных колодцев общего и частного пользования. Общественные колодцы на территории поселения, откуда производится забор воды на питьевые цели, находятся на ул. Центральная д.Наход, п.Радилово, д.Каменка, д.Устье , ул.Плюсская д.20. Требуется строительство новых общественных колодцев в д.Устье  , ремонт колодцев в д.Радилово и д.Каменка. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 30 тысяч рублей. В связи с тем, что в д.Тогодь находится детский сад и общеобразовательная школа, актуален вопрос о строительстве водопроводных сетей на улицах Центральная, Восточная, Молодежная и Школьная в  д.Тогодь.

Из скважин вода насосами подается в водонапорные башни.  Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в водопроводные сети д.Тогодь, Залесье, Красный Клин, Мамоново, Наход  общей протяженностью 10,4 км., из них  в д.Тогодь 2,2 км, в д.Тухомичи – 3,5 км., в д.Кленовец – 2,1 км, в д.Большое Ельно – 2,6 км. На сети установлено 22 водоразборных колоноки, из них  в д.Залесье – 4 шт., в д.Красный Клин  – 3 шт., в д.Мамоново – 8 шт., в д.Наход – 5 шт., в д.Тогодь -4 шт.  Диаметр труб водопровода, уложенных на территории Тогодского сельского поселения, от 50 до 100 мм.  Пожарных гидрантов на сети нет.  К водопроводной сети подключены население и юридические лица (в том числе бюджетные учреждения). Централизованным водоснабжением пользуются 313 человек. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Качество питьевой воды в основном соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в поверхностных источниках водоснабжения.

Пожаротушение  населенного пункта осуществляется из существующих пожарных водоемов и рек.

____________________

|  | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКВАЖИН |
| --- | --- |

Таблица 2

| № п/п | Адрес места расположения | № скважины / год бурения | Глубина скважины | Водоносный горизонт, (индекс), интервал водоприемной части скважины (от – до в.м.) | Статистический уровень (м)/удельный вес дебет (л/сек) | Марка насоса / глубина загрузки | Производительность скважины (max) м3/сут. / фактический водоотбор (м3/сут) | Наличие и тал водоучетных измерительных средств | Наличие зон санитарной охраны, их размер (1 пояс) обустройство устья скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Тогодь, ул.Звездная | Н-82-94/ 1989 | 135 | ДзеVнеV ДзVr 34,0-52,4 107-135 | 10,5 / 0,12 | ЭЦВ 6-6,3 / 21,0 | 130,4 / 29,8 | нет | ЗСО (15х20) |
| 2 | д.Тухомичи | 3-63 / 1973 | 105,4 | ДзVr ДзVr 50,5 – 105,4 | 8,2 / 0,1 | ЭЦВ 5-6,3 / 70,0 | 189 / 27 | нет | ЗСО (30х30) |
| 3 | д.Большое Ельно | 271 / 1981 | 130 | ДзеVнеV ДзVr 88,0 – 130,0 | 14 / 0,05 | ЭЦВ 6-6,3 / 68,0 | 175 / 26 | нет | ЗСО пл.2600 м2 |
| 4 | Д.Кленовец | 2487 / 1988 | 117 | ДзVr –LV + LV 30,0-35,0 110,0-117,0 | 25 / 0,04 | ЭЦВ 6-6,3 / 60,0 | 86,4 / 34,3 | нет | ЗСО(30х30) |

Таблица 3

Потребители услуги «водопотребление»

|  | Тогодское сельское поселение |
| --- | --- |
| 1 | Администрация Тогодского сельского поселения |
| 2 | ФАП д.Тогодь |
|  | ФАП д.Наход |
| 3 | МАОУ ООШ д.Тогодь |
| 4 | Филиал МАДОУ детский сад «Солнышко» |
| 5 | Сельский клуб д.Залесье |
| 6. | Сельский клуб д.Красный Клин |
|  | Сельский клуб д. Мамоново |
|  | Сельский клуб д.Тогодь |
| 6 | население |

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Новгородской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

Таблица 4

| перечень услуг | ед изм | норма потребления |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |
| 1.1. Холодное водоснабжение через водоразборную колонку | куб.м./чел. | 1,2 |
| 1.2. Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |
| 1.2.1. Быки, коровы | куб.м./1 голова скота | 1,98 |
| 1.2.2. Телята и молодняк крупного рогатого скота | куб.м./1 голова скота | 0,97 |
| 1.2.3. Лошади | куб.м./1 голова скота | 1,82 |
| 1.2.4. Овцы | куб.м./1 голова скота | 0,16 |
| 1.2.5. Козы | куб.м./1 голова скота | 0,07 |
| 1.2.6. Свиньи | куб.м./1 голова скота | 0,46 |
| 1.3. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани с душем | куб.м./чел. | 0,78 |
| 1.4. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани без душа | куб.м./чел. | 0,34 |
| 1.5. Холодное водоснабжение в домах |  |  |
| с водонагревателями, работающими на твердом топливе и с канализацией | куб.м./чел. | 4.5 |
| 1.6. Холодное водоснабжение в домах |  |  |
| Без ванн с канализацией | куб.м./чел. | 2.9 |
| 1.7. Холодное водоснабжение в домах |  |  |
| без ванн без канализации | куб.м./чел. | 1.45 |
| 1.8. Холодное водоснабжение в домах |  |  |
| с душем и канализацией | куб.м./чел. | 3,3 |

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

Водопотребление Тогодского сельского поселения.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблицы приняты на основании данных генерального плана, разработанного в 2010  году институтом  «НИИТЕРПЛАН» (см. таблицу 4).

Таблица 5

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| д.Тогодь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды (водопровод) | чел | 77 | куб.м | 3,69 | 817,8 | 212,16 | 22,87 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды (колонки) | чел | 36 | куб.м | 1,44 | 518,4 | 106,8 | 10,24 |  |

|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | - | 65,56 | 32,64 | 2,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полив | чел | 36 | куб.м | - | 7,99 | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 5,13 | 1409.75 | - | - |  |
| д.Большое Ельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды (водопровод) | чел | 8 | куб.м | 0,38 | 139,2 | 1,3 | 0,32 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды (колонка) | чел | 27 | куб.м | 1,08 | 388,8 | 1,30 | 0,32 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | куб.м | 0,15 | 38,9 | 0,20 | 0,05 |  |
|  | Полив | чел | 8 | куб.м | - | 0,06 | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 566,96 | - | - |  |
| д.Тухомичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды (водопровод) | чел. | 43 | куб.м | 2,08 | 748,2 | 3,51 | 0,86 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды (колонка) | чел | 38 | куб.м | 1,52 | 547,2 | 3,51 | 0,86 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | куб.м | 0,36 | 129,5 | 3,51 | 0,86 |  |
|  | Полив | чел | 27 | куб.м | - | 5,78 | - | - |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3,96 | 1430,68 | - | - |  |
| д.Кленовец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды (водопровод) | чел | 2 | куб.м | 0,09 | 34,8 | 1,17 | 0,29 |  |

|  | Хоз-питьевые нужды (колонка) | чел | 13 | куб.м | 0,52 | 187,2 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | куб.м | 0,06 | 22,2 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | - | - | 0,05 | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,67 | 244,25 | 2,25 | 0,33 |  |

6. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Всего в  Тогодском сельском  поселении протяженность водопроводных сетей составляет 10600 м, в том числе нуждающихся в замене 5300 м.

Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 80%.

Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей.

7.Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления в административных границах  поселения.

В целях обеспечения населения  и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема  необходимо бурение скважин и строительство водопровода на улицах Центральная, Заречная д.Тогодь, ул.Садовая д.Болдашево

Водовод прокладывается открытым способом, в местах перехода под асфальтированными дорогами прокладывается методом горизонтального бурения.

Требуется замена водопроводных сетей  в д.Тогодь, Тухомичи, Кленовец и Большое Ельно. На период реализации схем водоснабжения  необходима замена ветхих сетей не менее 50 % и замена водопроводных труб диаметра 32 мм. на 100 мм.

Необходимо  произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из двух поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150 м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит

согласованию с районными санитарными организациями

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов.

Для обеспечения противопожарных требований предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров  в радиусе 150 м от обслуживаемых зданий.

Места расположения,  количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тогодского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели в д.Осцы, Большое Ельно, а также ремонт общественных колодцев в д.Подмолодье, Шваино. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 30 тыс. рублей.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Стоимость производства работ, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Строительство общественного колодца на улице Садовая д.Осцы | 1 колодец глубиной 10 м. | 30,0 | 2014 год | Администрация Тогодского сельского поселения |  |
|  | Строительство общественного колодца на улице Садовая д.Большое Ельно | 1 колодец глубиной 10 м. | 30,0 | 2015 год | Администрация Тогодского сельского поселения |  |
|  | Ремонт общественного колодца в д.Шваино | 1 колодец глубиной 12 м. | 20,0 | 2016 год | Администрация Тогодского сельского поселения |  |
| 5 | Ремонт общественного колодца в д.Подмолодье | 1 колодец глубиной 8 м. | 15,0 | 2014 год | Администрация Тогодского сельского поселения |  |
| 9 | Замена водопроводной сети д.Тухомичи | 1000 м.п. | 4010,0 | 2015 год | МУП «ЖКХ Холмского района» |  |
| 10 | Замена водопроводной сети д.Кленовец | 800 м.п. | 3208,0 | 2016 год | МУП «ЖКХ Холмского района» |  |
| 11 | Замена водопроводной сети д.Большое Ельно | 600 м.п. | 2406,0 | 2019 год | МУП «ЖКХ Холмского района» |  |
| 13 | Замена водопроводной сети в д.Тогодь | 500 м.п. | 2005,0 | 2020 год | МУП «ЖКХ Холмского района» |  |

Сети водоснабжения  являются собственностью ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» и находятся в аренде и на обслуживании в муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».

В результате выполнения мероприятий по строительству, замене объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения:

Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей  коммунальными ресурсами, при этом:

а) уменьшится число аварийных ситуаций:

на источниках водоснабжения;

на сетях;

б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;

в) снижение потерь энергоресурсов.

8.Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения Тогодского сельского  поселения  определить  муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».

Зона деятельности единой водоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района»,  охватывает всю территорию Тогодского сельского поселения, так как она осуществляет водоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории поселения.

__________________________